## Basin Calculations
Basin | Area_ha | Res_pct | Lawn_pct | Paved_pct | Length_m | Slope | Kerby_n | Tc_min | Intensity_mmhr | C | Q_m3s
I | 0.5 | 58 | 32 | 10 | 62.2 | 0.009 | 0.03 | 0.052918 | 26.7731 | 0.415 | 0.015444
II | 0.45 | 65 | 25 | 10 | 48.3 | 0.012 | 0.025 | 0.030653 | 27.2236 | 0.4325 | 0.01473
III | 0.57 | 60 | 30 | 10 | 60.2 | 0.015 | 0.031 | 0.043475 | 26.9623 | 0.42 | 0.017944
IV | 0.42 | 65 | 28 | 7 | 45.6 | 0.013 | 0.023 | 0.025817 | 27.3235 | 0.4115 | 0.013128
V | 0.2 | 60 | 36 | 4 | 32.7 | 0.009 | 0.02 | 0.018547 | 27.4751 | 0.378 | 0.0057744
VI | 0.5 | 56 | 24 | 20 | 59.8 | 0.016 | 0.032 | 0.043485 | 26.9621 | 0.48 | 0.017989
VII | 0.38 | 58 | 32 | 10 | 49.1 | 0.012 | 0.027 | 0.033654 | 27.162 | 0.415 | 0.011908

## Pipe Adequacy Check
Section | Q_required_m3s | Adopted_D_m | Q_capacity_m3s | Adequate
11-21 | 0.015444 | 0.3 | 0.052965 | TRUE
21-31 | 0.01473 | 0.3 | 0.062669 | TRUE
31-41 | 0.017944 | 0.3 | 0.057209 | TRUE
41-51 | 0.013128 | 0.3 | 0.043246 | TRUE
51-61 | 0.0057744 | 0.3 | 0.04835 | TRUE
16-61 | 0.017989 | 0.3 | 0.052965 | TRUE
17-61 | 0.011908 | 0.3 | 0.061159 | TRUE